高月整形外科病院非常用自家発電設備・燃料タンク（更新）設備工事 仕様書

１　工事名
[bookmark: _GoBack] （仮称）高月整形外科病院非常用自家発電設備（更新）・燃料タンク設備（新設）工事
補助対象工事は以下のとおり
・非常用自家発電設備工事
・燃料タンク設備工事

２　発注者
医療法人社団八九十会　理事長 稻見　浩平
〒１９２-０００２
施設所在地：東京都八王子市高月町360番地
TEL：０４２-６９２-０３１１
FAX：０４２-６９１-９１２８

３　予定価格
予定価格は公表しない

４　工事場所
東京都八王子市高月町３６０番地　高月整形外科病院
・非常用自家発電設備：病院敷地内（地上１階）
・燃料タンク設備：病院敷地内（地上１階）

５　工期
契約確定日～令和9年３月15日

６　工事概要
【非常用自家発電設備更新工事】
既存非常用自家発電機の劣化に伴い、機器の更新をおこなう。
用途：災害時における医療供給用
医療供給用：診察室、リハビリ室、ハンドセラピィ室、検査室、１階トイレ、医局、調剤室、厨房、
手術室、ナースステーション、受付、事務室、非常用コンセント
<仕様>
形式：屋外キュービクル式、ガスエンジン、ラジエータ冷却　
容量：45［ｋＶＡ］
電気方式：三相３線式 ２００Ｖ ５０Ｈｚ
燃料種別：LPガス
燃料タンク：発電機本体に搭載の燃料タンクなし

【燃料タンク新設工事】
老朽化した自家発電設備の更新に合わせて燃料タンクを併設し、長期停電にも電源供給が対応できるようにする。
⚫ 燃料タンク仕様
燃料：LPガス 容量：2420L

７　入札方法
一般競争入札

８　入札におけるスケジュール等
令和8年10月 9日（金）　入札公告ホームページ掲載
令和8年10月16日（金）　質疑受付締切
令和8年10月22日（木）　入札参加締切
令和8年10月23日（金）　入札・開札

９　入札参加資格
入札に参加できるのは以下の要件をすべて満たす者とする。
⚫ 会社更生法第１７条第１項に基づき、更生手続き開始の申立て中又は更生手続中でないこと
⚫ 民事再生法第２１条第１項に基づき、再生手続き開始の申立て中又は再生手続中でないこと
⚫ 手形又は小切手が不渡りとなっていないこと
⚫ 入札公表の日から入札の日までの間において、東京都において指名停止の措置を受けていない者であること
⚫ 東京都契約関係暴力団等対策措置要網（昭和６２年１月１４日付６１財務庶第９２２号）第５条に基づく排除措置期間中でないものであること
⚫ 本工事の施工に必要な建設業法その他関係法令に基づく許可、資格、技術者等を有していること
   LPガス設備について必要となる資格・許可等についても関係法令上必要な資格等を有すること

10　入札参加希望表
（１）書式：（様式１）入札参加希望表
（２）締切り：令和8年10月22日（木）
（３）受付：下記、事務局までご提出下さい。
※郵送の場合は当日必着、持参の場合は当日17時まで
〒１９２－０００２
東京都八王子市高月町360番地
医療法人社団八九十会　高月整形外科病院
総務課：栄山
ＴＥＬ ０４２-６９２-０３１１

11　質疑締切、質疑回答
（１）書式：（様式２）質疑回答書

（２）締め切り：令和8年10月16日（金） １７：００迄
※下記、提出先まで電子メールにてご提出下さい。


（３）送付先
〒１９２－０００２
東京都八王子市高月町360番地
医療法人社団八九十会　高月整形外科病院　総務課　栄山
ＴＥＬ：０４２-６９２-０３１１
メール：To "栄山" <soumu-eiyama@hakutokai.jp>

12　入札・開札日及び場所
（１）書式：（様式３）入札書
　　　宛名：医療法人社団八九十会　高月整形外科病院　理事長　稻見　浩平
（２）日時：令和8年10月23日 17：00 
（３）入札場所
〒１９２－０００２
東京都八王子市高月町３６０番地
医療法人社団八九十会　高月整形外科病院　1階応接室
ＴＥＬ：０４２－６９２－０３１１
（４）必要書類
①入札書：様式３
②委任状：入札者が代理人の場合
（入札注意事項）
１．入札開始時刻後の会場への入場は一切認めません。
２．入札希望表を提出し、当日、入札に参加しなかった場合は、入札を辞退したものとします。
３．入札は、本人または本人より委任を受けた代理人により行い、いったん提出したものについては、引換え、変更、取り消しは認めません。
４．入札参加者の代理人が入札を行うときは、入札前に委任状を提出して下さい。委任状を持参しない代理人のした入札は、無効とします。
５．入札書は封筒に入れ、封緘して提出して下さい。
６．郵送、電報、ＦＡＸ、その他電気通信による入札は無効とします。
７．入札価格は、消費税及び地方消費税を含まない金額とし、消費税及び地方消費税額を別途記載するものとする。
８．入札保証金は不要とします。
９．入札書に記名、押印の無いものは無効とします。
１０．入札書記載金額を訂正した入札は無効とします。
１１．今回は最低制限価格を設定しておりません。
１２．開札は、入札場所で入札終了後直ちに入札者の面前にて行います。
１３．落札者の決定は、発注者があらかじめ決定した予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、最低の価格で入札した者とします。
１４．落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決めます。
１５．すべての入札者が予定価格を超えた場合は、その場で2度目の入札を行います（３回まで行います。）。

１６．３度目の入札を行っても落札者がない場合は、東京都の定める契約手続基準その他関係法令等に従い、必要な手続きを行うものとする。なお、随意契約による場合は、東京都に対して必要な報告等を行った上で契約を締結するものとする。
１７．その他
・落札者は落札後に、指定の工事項目に倣って工事費内訳書を作成して下さい。
・消費税は、見積書に計上のこと。
・見積書中、出精値引きは計上しないこと。
・公告以降の当病院へのご訪問・お問合せを一切禁止させて頂きます。ただし、必要に応じて現地調査は可能とします。
・一括下請負は禁止します。落札者による契約締結・施工が必須です。
・落札者は、発注者が指定する期日までに契約書を作成し、提出するものとする。

13　契約条件
・瑕疵の調査
瑕疵補修の為、契約物件引渡後、１年以内に契約当事者立会いの上、瑕疵調査を行うこと。
・工事中付近の構築物・道路・地下埋設物などに損害をあたえない様に、万全の処置をなし、又、騒音・振動等については、公害防止条例その他規定に従って、充分な養生及び防止対策をすること。
・万一、第三者の生命・財産に損害が生じた場合、及び第三者との間に紛争等が生じた場合は、請負者において、処理解決し、その費用を負担すること。
・物価の上昇等により、工事費が変動した場合でも工事費の増減はおこなわないものとする。
・工事施工において、現場納まり又は取り合い上生じる変更は、監理者の指示に依るものとし、この場合請負金額の増減はしないものとする。
・軽微な変更は、請負金額に含むものとする。
・やむをえない追加工事が発生した場合の工事単価は、落札時の工事単価に準ずるとする。
・工事着手前に近隣へ工事の案内を実施すること。
・周辺施設に工事予定を掲示し周知すること、また工事期間中においても請負者にて誠意をもって対応すること。
・病院運営しながらの撤去・更新工事であるため、停電・断水は最小限の計画とすること。
・病院担当者と綿密な協議の上、工事時間、工事動線等を決定すること。
・工事の際は、必要に応じ交通誘導員の配置、仮囲いの設置など、病院利用者、住民、歩行者の安全に十分配慮すること。

【支払条件】
工事着工時1/3、完成引渡時2/3　各現金一括払い　

以上
